***Таблиця №3. Розрахункові (середні за годину) витрати води для різних видів санітарно-технічного обладнання***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прилад | Розрахункові (середні за годину) витрати води, л/год, санітарно-технічного приладу для різних типів будівель qTc+qTh | | | | | | | |
| Житлові будинки | Лазні, пральні, виробничі приміщення, майстерні гаражі |  | Лікувальні установи, будинки відпочинку, санаторії, дошкільні освітні заклади, промтоварні магазини | Готелі, гуртожитки, школи-інтернати, об’єкти фізкультурно-дозвіллєвого призначення | Підприємства громадського харчування,м продовольчі магазини | Спортивні споруди, театри, кінотеатри, громадські туалети | Максимальні секундні витрати стоків, л/с |
| Мийки ( утому числі лабораторна) зі змішувачем ( у тому числі на гнучкому шлангу) | 4+6 | 4+6 | 8+12 | 8+12 | 6+9 | 125+125 | 125+125 | 1,0 |
| Те саме з аератором | 3+5 | 3+5 | 6+9 | 6+9 | 5+7 | 120+120 | 120+120 | 0,6 |
| Мийка з краном гарячої та холодної води | - | - | - | 50+50 | 50+50 | 150+150 | 150+150 | 1,0 |
| Душ індивідуального користування | 5+7 | 150+150 | - | - | 12+13 | - | 12+13 | 0,2 |
| Сидяча ванна | 6+9 | 100+100 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,1 |
| Ванна завдовжки 1500-1700 мм | 9+13 | 125+125 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,11 |
| Гігієнічний душ (біде) | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,15 |
| Унітаз зі змивним бачком | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1,6 |
| Унітаз зі змивним краном | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1,4 |
| Ванна для ніг зі змішувачем | - | 100+100 | - | 100+100 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 0,5 |
| Пісуар | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0,1 |
| Умивальник зі змішувачем | 2+3 | 10+10 | 2+3 | 5+7 | 4+6 | 20+20 | 20+20 | 0,15 |
| Ванна медична Ду=20 мм | - | - | - | 250+200 | - | - | - | 2,3 |
| Те саме із змішувачем Ду=25 мм | - | - | - | 300+250 | - | - | - | 3,0 |
| Те саме із змішувачем Ду=32 мм | - | - | - | 330+270 | - | - | - | 3,0 |
| Субаквальна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| Ванна з підводним масажем | - | - | - | 300+200 | - | - | - | 3,0 |
| Контрастна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| Раковина лабораторна, водорозбірна колонка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,3 |
| Посудомийна машина побутова | 58 | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| Посудомийна машина виробнича | - | За паспортними даними |  |  |  |  |  | За паспортними даними |
| Пральна машина побутова | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пральна машина виробнича |  | За паспортн. даними |  |  |  |  |  | За паспортними даними |
| Примітка 1. Перше значення-витрати холодної води, друге – витрати гарячої води | | | | | | | | |
| Примітка 2. Для унітазів, пісуарів, раковин лабораторних, машин побутових посудомийних та пральних дана витрата холодної води. | | | | | | | | |